Возможности проведения испытаний НКУ
на соответствие требованиям ГОСТ IEC серии 61439

ИЦ ОЭ ФБУ «РЦСМ» в соответствии с установленной областью аккредитации (УОА) проводит испытания НКУ по методам, изложенным в ГОСТ IEC 61439-1 (-2, -3, -4, -5, -6, -7) почти в полном объеме.
В настоящее время, в связи с отсутствием необходимого испытательного оборудования, исключение составляет реализация методов испытаний по следующим пунктам:
1) ГОСТ IEC 61439-1:
- п. 10.2.4 «Устойчивость к ультрафиолетовому излучению»;
- п. 10.11 «Устойчивость к токам короткого замыкания», в части требований п. 10.11.5 – испытания НКУ, не попадающих под требования п. 10.11.2, имеющих номинальный кратковременно допустимый ток или номинальный условный ток короткого замыкания, превышающий 10 кА или защищенных токоограничивающими устройствами, имеющими ток ограничения, превышающий 17 кА;
2) ГОСТ IEC 61439-4:
- п. 10.2.2.101 «Подтверждение коррозиестойкости в условиях наибольшего загрязнения атмосферы» (атмосферы, загрязненной двуокисью серы);
3) ГОСТ IEC 61439-6:
- пп. 9.101, 10.101 «Сопротивление распространению пламени»;
- пп. 9.102, 10.102 «Огнеупорность при строительных проникновениях»;
4) ГОСТ IEC 61439-7:
- приложение СС «Ресурс отдельного коммутационного устройства».
Натурные испытания по вышеуказанным пунктам не проводятся, однако, стандарты серии 61439 допускают проведение проверки соответствия альтернативными способами (проверка сопроводительных документов, сравнение с контрольной конструкцией).
Для реализации альтернативных методов проверки изделия, представляемые на испытания:
1) Все изделия должны:
- удовлетворять требованиям п. 10.11.2 ГОСТ IEC 61439-1, то есть производитель должен установить номинальный кратковременно допустимый ток или номинальный условный ток короткого замыкания не более 10 кА или установить ток ограничения токоограничивающих устройств не более 17 кА; 
- или иметь протокол испытаний аккредитованной ИЛ контрольной конструкции на устойчивость к токам короткого замыкания, содержащий сведения в соответствии с таблицей 13 ГОСТ IEC 61439-1.
2) НКУ, предназначенные для наружной установки, с корпусом (внешними частями), выполненным из синтетических материалов или металлов с покрытиями из синтетических материалов, должны иметь:
- сертификат (декларацию), подтверждающий соответствие оболочки требованиям ГОСТ IEC 62208 п.8.1 (испытания по 9.12) 
- или документы, подтверждающие, что синтетический материал, из которого изготовлена оболочка (внешняя часть) соответствуют требованиям устойчивости к ультрафиолетовому излучению при испытаниях по ИСО 4892-2 (метод А), ИСО 178, ИСО 179, ИСО 2409;
3) Коммутационные устройства, установленные в НКУ для зарядных станций (тип AEVCS по п. 3.1.704 ГОСТ IEC 61439-7), должны иметь документы, подтверждающие их отключающую способность:
- выключатель в режиме АС22А и контактор в режиме DC-21A (по ГОСТ IEC 60947-3) или
- выключатель в режиме АС-2 и DC-3 (по ГОСТ IEC 60947-6).


ВНИМАНИЕ! Испытания шинопроводов по пп. 10.101, 10.102 ГОСТ IEC 61439-6 должны быть проведены в лаборатории, имеющей такую возможность, так как ГОСТ не предполагает замены натурных испытаний альтернативными (в т. ч. предоставлением подтверждающих документов о пожарной безопасности материалов).

Общие ограничения по испытаниям НКУ
1. Максимальный номинальный ток не более 500 А.
2. Номинальный ток короткого замыкания не более 10 кА.
Лаборатория не проводит испытаний токами короткого замыкания, поэтому условный ток КЗ изделия должен быть не более 10 кА или ток ограничения токоограничивающих устройств должен быть не более 17 кА.
3. Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение не более 8 кВ.
4. Габаритные размеры (В×Ш×Г) не более 2000×1400×1000 мм.
5. Масса не более 600 кг.
6. Испытания защиты от пыли по классу IP5Х-IP6Х ограничены объемом пылевой камеры (В×Ш×Г, мм – 1000×1000×1000): габариты образца (В×Ш×Г, мм) не более – 800×800×800 мм.
7. Испытания защиты от воды выше класса IPХ6 ограничены объемом резервуара для погружения: габариты образца (В×Ш×Г, мм) не более – 500×300×300.
8. Испытания на воздействие вибрации (по п. 10.2.6.3 ГОСТ IEC 61439-4 и п. 10.2.701.8 ГОСТ IEC 61439-7) ограничены возможностями вибростенда: масса образа не более 250 кг, размеры испытательного стола вибростенда 500×500 мм.
9. Испытания на термическую стойкость (по п. 10.2.3.101 ГОСТ IEC 61439-5) ограничены объемом климатической камеры: габариты образца (В×Ш×Г, мм) не более 1000×1000×1000.
10. Лаборатория не проводит испытаний на УФ-устойчивость для шкафов из полимерных материалов для наружной установки.

Условия проведения испытаний
1. Шкаф доставляется в ИЦ ЭО с полным комплектом эксплуатационных документов (паспорт, РЭ, инструкция по монтажу, сертификаты/декларации на установленное оборудование, в том числе на оболочку).
2. На НКУ с металлическим корпусом желательно иметь сертификат (декларацию), подтверждающий соответствие оболочки требованиям ГОСТ IEC 62208 п.8.1 (испытания по 9.13). В случае отсутствия сертификата на оболочку, требуется испытания на коррозиестойкость по ГОСТ IEC 61439-1 п. 10.2.2 длительное и дорогостоящее. Необходимость, сроки и стоимость данного испытания обсуждается отдельно.

Требования к образцу, представляемому на испытания
1. Образец должен быть идентифицируем (иметь паспортную табличку с информацией по п. 6.1 ГОСТ IEC 61439-1 с учетом требований вторых частей стандарта).
2. Документация на образец должна содержать все сведения, требуемые разделами 5 и 6 ГОСТ IEC 61439-1 с учетом вторых частей стандарта.
3. С образцом представляются документы (оригиналы или заверенные копии):
3.1  Паспорт и РЭ на представленный образец, электрическая схема, спецификация. 
3.2  Страницы ТУ (титульный лист, назначение, технические характеристики, структура обозначения типа, раздел «Безопасность»).
3.3 Сертификаты и/или деклараций на комплектующие изделия о соответствии требованиям ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011 (возможно представление списка номеров сертификатов/деклараций).

ВНИМАНИЕ!
Некоторые требования раздела 5 ГОСТ IEC 61439-1 к сведениям, указываемым производителем, вызывают недоумение (некоторые не применимы к конкретным изделиям), НО:
раздел 6 ГОСТ IEC 61439-1 не содержит фразы типа: «сведения предоставляются при необходимости или по согласованию с заказчиком», ключевая фраза из п. 6.2.1 ГОСТ IEC 61439-1 «ДОЛЖНЫ БЫТЬ», поэтому все требования к маркировке и содержанию документации считаем ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ, исключение составляют сведения, имеющие приписку «при необходимости».
Информация может быть предоставлена не только в Паспорте, но и в других документах, предоставляемых заказчику, например, на схемах, в РЭ, рекламных проспектах и т. д., в т. ч., размещенные в сети Internet (ТУ заказчику не поставляется, сведения, указанные в ТУ, не учитываются).

Сроки выполнения работ

Сроки проведения испытаний (без учета загруженности лаборатории) зависят от объема натурных испытаний и могут составлять от 5 до 40 рабочих дней, из них до 35 рабочих дней это испытания, которые допускают возможность применения альтернативных методов проверки (см. таблицу 1).

Таблица 1 – Сокращение сроков проведения работ путем проведения альтернативных исследований, допускаемых системой стандартов 61439
	Пункт
ГОСТ
	Испытание
	Длительность испытания
	Альтернативный метод проверки
	Условия применения альтернативного метода
	Длительность испытаний по альтернативному методу

	10.2.2
	Коррозиестойкость (для оболочек из стали)
	8-24 сут.
	Проверка конструкции и документов
	Наличие сертификата по ГОСТ IEC 62208 и отсутствие изменений конструкции,  ухудшающих их характеристики

ГОСТ IEC 61439-3-2017 п. 10.2.2.2 Альтернативное испытание

ГОСТ IEC 61439-5-2017 п.10.2.2.1
Когда свойства коррозиестойкости и прогнозируемый срок службы согласованы между изготовителем и пользователем, должно быть подтверждено со ссылкой на ISO 9223, не требуется проведение испытаний.
	1 час

	10.2.3.1
	Проверка термостойкости оболочек (для оболочек из термопластичных материалов)
	11 сут.
	Проверка конструкции и документов
	Наличие сертификата по ГОСТ IEC 62208 и отсутствие изменений конструкции,  ухудшающих их характеристики
	1 час

	10.2.3.2
	Проверка устойчивости изоляционных материалов к аномальному нагреву и огню
	1-2 р.д.
	Проверка конструкции и документов
	Наличие сертификатов на комплектующие изделия, которые были предварительно испытаны по их собственным техническим условиям
	1 час

	10.2.4
	Устойчивость к ультрафиолетово-му излучению
	21 сут. непрерывно
(ИЛ не имеет возможности проведения)
	Проверка конструкции и документов
	Наличие сертификата по ГОСТ IEC 62208 или документов, подтверждающих, что материал оболочки выдержал испытания по ИСО 4892-2 (метод А), ИСО 178, ИСО 179,  ИСО 2409
	1 час

	10.2.5
	Способность к подъему
	1 р.д
	Проверка конструкции и документов
	Наличие сертификата по ГОСТ IEC 62208 и отсутствие изменений конструкции,  ухудшающих их характеристики
	1 час

	10.2.6
	Механический удар
	1 р.д.
	Проверка конструкции и документов
	Наличие сертификата по ГОСТ IEC 62208 и отсутствие изменений конструкции,  ухудшающих их характеристики
	1 час

	10.3
	Степень защиты НКУ
	1-2 р.д.
	Проверка конструкции и документов
	Наличие сертификата по ГОСТ IEC 62208 или ГОСТ 14254 и отсутствие изменений конструкции, ухудшающих их характеристики
	1 час

	J.10.12
	Испытания на ЭМС
	5 р.д.
	Проверка конструкции и документов
	НКУ не содержит электронные цепи или
на все электронное оборудование в составе НКУ имеются сертификаты о соответствии требованиям ТР ТС 020/2011:
- для группы А – ГОСТ 30804.6.2 и ГОСТ IEC 61000-6-4,
- для группы В – ГОСТ 30804.6.1 и ГОСТ IEC 61000-6-3.
	1 час

	
	ИТОГО:
	до 24 суток и до 11 рабочих дней (до 35 дней)
	В АЛЬТЕРНАТИВЕ:
	1 р.д.


Сведения, предоставляемые заявителем (изготовителем) на этапе расчета стоимости работ, подготовки и согласования договора:
1. Паспорт, РЭ, электрическая схема и спецификация (перечень комплектующих) на конкретный тип образца, содержащие сведения по п. 6.2 ГОСТ IEC 61439-1.
2. Сведения (документы), подтверждающие возможность проведения испытаний альтернативными методами (см. таблицу 1).
3. Документы, подтверждающий правильное наименование Изготовителя, его юридический адрес и адрес производства для исключения ошибок.
